
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE RIGE EL EXPEDIENTE, TRAMITADO MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, POR EL SERVICIO MUCIANO DE SALUD- GERENCIA DEL ALTIPLANO, PARA EL SUMINISTRO DE UN SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDO.


1. OBJETO DEL CONTRATO:  El  objeto del presente contrato consiste en la adquisición de un SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDO con destino al Hospital “Virgen del Castillo” de Yecla, con la siguientes características técnicas mínimas:
SUMINISTRO E INSTALACION DE SAI DE 40 KVA / 26 KW con capacidad de servicio 120 minutos. Con características  técnicas fundamentales:
 
· ENTRADA Tensión nominal (1) Monofásica 120 / 127 / 220 / 230 / 240 V
Trifásica 3 x 208 / 3 x 220 / 3 x 380 / 3 x 400 / 3 x 415 V (3F + N)
Margen de tensión +15% / -20% (configurable)
[bookmark: _GoBack]Frecuencia 50 / 60 Hz	

Distorsión armónica total(THDi)
7,5 ÷ 20 kVA 100% carga: <1,5% / 50% carga: <2,5% / 10% carga: <6,0%
30 ÷ 80 kVA 100% carga: <1,0% / 50% carga: <2,0% / 10% carga: <5,0%
100 ÷ 200 kVA 100% carga: <1,5% / 50% carga: <2,0% / 10% carga: <6,0%
Factor de potencia 1 a partir de 10% de carga
Topología rectificador Trifásico IGBT onda completa, arranque suave y PFC, sin
transformador

· SALIDA Tensión nominal (1) Monofásica 120 / 127 / 220 / 230 / 240 V
Trifásica 3 x 208 / 3 x 220 / 3 x 380 / 3 x 400 / 3 x 415 V (3F + N)
Precisión Régimen ±1% estático / ±2% dinámico

Tiempo de respuesta
20 ms para saltos de carga 0%÷100% y caída de tensión
hasta -5%
Frecuencia Sincronizada 50/60 Hz ±5 Hz (seleccionable)
Con red ausente 50/60 Hz ±0,05%
Velocidad máx. sincronización De 1 Hz/s a 10 Hz/s (programable)
Distorsión armónica total
(THDv)
Carga lineal <0,5%
Carga no lineal 7,5 ÷ 80 kVA: <1,5% / 100 ÷ 200 kVA: <2% (EN-62040-3)

Factor de potencia de salida 0,9
Sobrecarga admisible 125% durante 10 min / 150% durante 60 s
Factor de cresta admisible >3:1
Eficiencia total modo On-line 7,5÷60 kVA: 92,0%÷93,0% / 80÷200 kVA: 94,0%÷95,0%
Eficiencia Smart Eco-mode Hasta 98%

· BYPASS ESTÁTICO Tipo y criterio de actuación De estado sólido
Tiempo de transferencia Modo On-line Nulo
Smart Eco-mode 4ms (típico)
Transferencia a bypass Inmediato, para sobrecargas superiores a 150%
Retransferencia Automático, después de desaparición de alarma
· BYPASS MANUAL Tipo Sin interrupción

· BATERÍAS Tipo (de serie) Plomo ácido, selladas, libres de mantenimiento
Regulación tensión de carga Batt-Watch
· COMUNICACIÓN Puertos 1x RS232/RS485 + 1xUSB, con protocolo Modbus
Interface a relés 4 x Fallo AC, bypass, batería baja y general
Slots libres 1, para SNMP/SICRES
Conexión en paralelo 2 x conectores
· GENERALES Temperatura de trabajo 0º C ÷ +40º C
Humedad relativa Hasta 95%, sin condensar
Altitud de trabajo 2.400 m.s.n.m.
Ruido acústico a 1 metro <52 dB(A) (2)

· NORMATIVA Seguridad EN-62040-1-2; EN-60950-1
Compatibilidad electromagnética (CEM) EN-62040-2
Funcionamiento VFI-SS-111 según EN-62040-3
Gestión de Calidad y Ambiental ISO 9001 e ISO 14001

2.  GARANTÍA. La garantía incluirá, durante la vigencia de la misma, las siguientes prestaciones:

· La sustitución del equipo en caso de vicios o defectos importantes (materiales y/o de funcionamiento).

· Mantenimiento preventivo programado: revisión periódica de seguridad y control de funcionamiento, ajustes, calibraciones y otras operaciones necesarias para el correcto funcionamiento del equipo.

· Todas las operaciones correctivas necesarias para la reparación de averías y defectos producidos por el uso normal del equipo, incluidas todas las piezas de recambio.

· En  caso de avería se suministrará un equipo de similares características para su reemplazamiento mientras se efectúa la reparación.

Asimismo, estarán incluidos todos los costes y gastos de desplazamiento del personal del Servicio Técnico. El adjudicatario entregará al Servicio Mantenimiento, a la inmediata finalización de los trabajos, los informes de las revisiones en la cuales se detallarán las intervenciones realizadas y se especificarán las piezas sustituidas con sus referencias.

3. MANUALES.  El equipamiento deberá incluir, en el momento de su entrega y/o puesta en funcionamiento, copia, en formato PDF,  de todos los Manuales íntegramente en castellano, correspondientes a la descripción y operatividad del equipo, que deberán ser entregados al responsable del Servicio/Unidad destinatario del mismo y al Servicio y Mantenimiento. Deben ser, como mínimo, los siguientes:

· De instalación: aportando además, la información y rotulado sobre los equipos que representen un riesgo especial para el manipulador.

· De uso: debe incluir las características del equipo y una explicación detallada de los principios de funcionamiento, controles, operaciones de manejo y seguridad del manipulador, alarmas y operaciones rutinarias periódicas para la verificación del funcionamiento apropiado del equipo y, cualquier otra explicación necesaria para el correcto funcionamiento y uso del equipo.

· De mantenimiento y técnicos: incluirá esquemas eléctricos y mecánicos completos, despiece, recambios y accesorios, operaciones de mantenimiento preventivo, calibración y ayuda en la localización de averías, etc.

· Los rótulos, indicadores y etiquetas del equipo también deberán estar en castellano y ser suficientemente explicativos.

4.  PIEZAS DE REPUESTO. El adjudicatario estará obligado a suministrar todas aquellas piezas de repuesto, despieces, etc. que le pudieran ser requeridas, indicando el tiempo máximo de compromiso de suministro. Debe garantizar que van a existir piezas de repuesto durante un periodo mínimo de diez años. 

5. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. El sobre “B” contendrá, además de lo requerido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, los siguientes documentos de carácter técnico:
a) Modelo “OFERTA TÉCNICA” debidamente cumplimentado firmado y sellado (se presentara uno por cada partida a la que se licite).

b) Ficha técnica, catálogos, fotografías y toda aquella documentación técnica que permita valorar correctamente el producto o productos a que se licite. La documentación habrá de venir en castellano.

c) Relación del fungible que, en su caso, necesitan los aparatos para su funcionamiento normal, con estimación del consumo y con los precios unitarios de mercado del mismo.

El Órgano de Contratación, directamente o a través de la entidad que considere más idónea por su especialización, tiene la facultad de inspeccionar y de ser informado del proceso de fabricación o elaboración del producto objeto del presente concurso, pudiendo ordenar análisis, ensayos y pruebas de los materiales a emplear, así como establecer sistemas de control de calidad, dictando cuantas disposiciones estime oportunas para el estricto cumplimiento de lo convenido.

En Yecla a 21 de DICIEMBRE de 2017


Francisco M. Moreno Martínez
Ingeniero Técnico Industrial
Gerencia Única del Altiplano Área V
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EXPEDIENTE _____       OFERTA ECONOMICA LICITADOR:

EMPRESA:
                                                          N.I.F.
DOMICILIO:

LOCALIDAD:

TELEFONO:
                                       FAX:
e-mail:







CONVOCANTE:

CENTRO:

Nº EXPEDIENTE:
:





PARTIDA Nº:					    			IMPORTE TOTAL:                                                        		Euros
	Nº ORDEN
	Oferta
	DENOMINACION
	NOMBRE COMERCIAL
	REFERENCIA
	CANTIDAD
	PRECIO UNITARIO
EUROS        
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	U.VENTA
	PRECIO U.VENTA 
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	Caso de que se admitan soluciones económicas y que el licitador opte por presentarlas se cumplimentará en hoja adjunta a este anexo y deberá ser suscrita por la misma persona que firme la Oferta Económica . Considerándose a todos los efectos parte integrante de la misma.
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RELACION DE PRODUCTOS OFERTADOS -  Documentación Técnica
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FIRMA Y SELLO

EN ESTE DOCUMENTO NO DEBE FIGURAR DATO ECONOMICO ALGUNO QUE INDIQUE O DEL QUE SE DEDUZCA EL CONTENIDO DE LA OFERTA ECONOMICA
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